附件1：

龙岗区住房和建设局2023年空调维修保养服务项目采购需求书

一、项目概况

龙岗区住房和建设局（以下简称“采购方”）将全局2023年度空调维修保养业务统一打包进行招标，本项目涉及我局在龙岗区内5个办公场所（建设大厦、顺景花园办公楼、质检大厦、丽湖花园办公楼、民防大楼）约400多台的空调维修保养服务。

二、预算控制金额

本项目预算控制总额人民币不超过44.3万。

- 三、采购方式

自行采购内部招标

四、定标方法

最低评标价法。

1.当投标供应商达三家或三家以上时，由采购方评标小组在符合招标要求的供应商中以《投标报价表》报的整体折扣率最低者中标方式确定一家预中标供应商。如折扣率最低者有两家及两家以上的投标供应商报的折扣率相同则进行二次报价。

2.当投标供应商不足三家时，该项目作流标处理。

五、项目需求

（一）服务清单一览表

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 预算限额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区住房和建设局空调维修保养 | 1 | 项 | 无 | 160000 |
| 2 | 区检测中心空调维修保养 | 1 | 项 | 无 | 140000 |
| 3 | 区住房保障管理中心空调维修保养 | 1 | 项 | 无 | 18000 |
| 4 | 区建废监管中心空调维修保养 | 1 | 项 | 无 | 19000 |
| 5 | 区质安站空调维修保养 | 1 | 项 | 无 | 70000 |
| 6 | 区造价站空调维修保养 | 1 | 项 | 无 | 36000 |
|  | 合 计 |  |  |  | 443000 |

（二）服务需求

1.响应时间

24小时响应维修。

| - 故障类别 | - 处理方式 | - 响应时间 |
| --- | --- | --- |
| - 不会导致空调运转，能够直接判断故障原因及处理办法的简单故障、报警。 | - 电话指导解决 | - 立即 |
| - 普通故障，仅影响单个不重要房间效果的故障，或用户无法自行解决的故障。 | - 维修师傅上门处理 | - 1小时内 |
| - 严重故障，造成某套系统无法工作的严重故障，或会造成严重财产损失的故障。 | - 维修师傅上门处理 | - 1小时内 |
| - 需要更换部品部件的故障 | - 维修师傅上门处理 | - 1小时内 |

- 2.服务方式

- （1）按采购方要求对所有空调设备的日常不限次数的检测维护、清洗、修复、维修。

- （2）每年入夏前对所有空调开展一次全面清洁、检测、保养工作，以保证空调设备的正常运转及送风清洁。在使用中，如采购方认为必要，可进行多次清洁保养。

- （3）中标供应商需在深圳龙岗区设有常用备品备件库，可长期提供充足快捷的备品备件服务，确保提供设备保养维修所需各种备件供应。

- （4）中标供应商在合同期内提供2次免费巡检服务，对采购方所有空调进行全面细致的检查并提出保养或维修建议。

- （三）具体要求

- 1、清洗保养：内机滤网、贯流风轮、接水槽、蒸发器。外机风机、冷凝器清洁保养、连接管保温检查。对空调进行系统的清洗、保养、消毒。

2、电控系统：电控电路检测、内外风机和压缩机绝缘检测。

3、制冷系统：设备运行时系统的压力、电流、温度检测调试和各连接部位检漏。

4、维修中要更换配件，应事先通知采购方，经采购方许可后，中标供应商方可进行施工修复。在未取得采购方同意的情况下，中标供应商自行实施产生的费用由中标供应商自行承担，采购方不予支付。

5、中标供应商对维修时间在1小时以内且不更换配件的故障排除，给予采购方免费服务。

- 6、严格执行采购方派出的所有指令，及时、高效的完成所有服务项目。

- 7、中标供应商派出的服务人员要具有多年空调安装、维修、保养等相关工作经验的专业人员，制冷与空调作业证、高处作业证、电工作业证、焊接与热切割作业证证件齐全。

- 8、违约责任：如出现由于中标供应商原因无法按时完成空调维修保养服务，导致发生严重影响采购方业务工作的情况，采购方有权解除合同。

（四）其他要求

也请中标供应商考虑人员、空调维修保养成本谨慎作出合理报折扣率；一旦中标必须完全按照采购单位要求完成空调维修保养业务服务，绝不能因中标价格低等原因推脱责任。

（五）结算方式

费用由各财务独立核算单位予以支付，按实结算，金额不超过各财务独立核算单位预算控制金额（详见《服务清单一览表》的预算限额）。另，空调维修保养细项清单外的，需中标供应商报维修项目价格清单，经采购方另行请示审批同意后实施维修。

（六）服务期限

本项目服务期限为一年。

六、投标人资质要求

- 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效的营业执照副本；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录或无不良行为记录；

- 参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

- （五） 投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标人自行通过“信用中国”网站、中国政府采购网、深圳市政府采购监管网、深圳信用网渠道查询相关主体信用记录；

- （六）本项目不接受以联合体形式参加投标。

七、付款方式

按深圳市龙岗区财政局有关规定执行。

- 八、接收投标文件地点和投标截止时间

1.接收投标文件地点：深圳市龙岗区中心城建设大厦1415室；

2.投标截止时间：2023年2月24日18:00 前。

九、具体工作流程

1.2023年2月24日18:00之前，应标公司到龙岗区住房和建设局1415室提交密封的投标文件（一式七份），逾期提交将不予受理。

2.区住房和建设局评标小组择期进行评标，确认中标公司及中标价格后通过龙岗政府在线住房建设局“采购公告”栏目对项目采购结果等进行公示。

十、业务咨询

- 联系人：陈工      联系电话：0755-28589917

地址：深圳市龙岗区中心城行政路2号建设大厦1415室

- 区龙岗区住房和建设局空调维修保养细项价格上限清单

| 1.清洗项目价格上限金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挂机 柜机 | 1-1.5匹 |  | 空调清洗 |  |  | 台 | 1 |  | 185 |
|  | 2匹 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 223 |
|  | 3匹 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 262 |
|  | 5匹 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 352 |
| 天花机 风管机 | 2匹 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 285 |
|  | 3匹 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 390 |
|  | 5匹 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 483 |
| 2.空调维修及更换配件价格上限金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修项目 |  | 1匹挂机 |  | 1.5匹挂机 | 2匹柜机 挂机 |  | 3匹柜机 挂机 | 5匹柜机 |  |
| 更换风向叶片 |  | 40 |  | 45 | 73 |  | 82 | 90 |  |
| 更换导风电机 |  | 70 |  | 75 | 86 |  | 98 | 115 |  |
| 更换室内风机电容 |  | 78 |  | 85 | 98 |  | 116 | 145 |  |
| 更换室内贯流风叶 |  | 96 |  | 115 | 132 |  | 148 | 173 |  |
| 更换室内风扇电机 |  | 148 |  | 175 | 196 |  | 228 | 255 |  |
| 更换蒸发器 |  | 215 |  | 231 | 260 |  | 285 | 312 |  |
| 更换微电脑控制板 |  | 283 |  | 302 | 335 |  | 385 | 451 |  |
| 更换遥控接收器 |  | 110 |  | 110 | 125 |  | 140 | 150 |  |
| 更换温度传感器 |  | 115 |  | 145 | 176 |  | 208 | 228 |  |
| 更换室内排水管 |  | 90 |  | 95 | 105 |  | 115 | 120 |  |
| 更换室外排水管 |  | 65 |  | 68 | 78 |  | 86 | 93 |  |
| 更换毛细管 |  | 182 |  | 182 | 205 |  | 225 | 282 |  |
| 更换过滤器 |  | 155 |  | 170 | 196 |  | 223 | 275 |  |
| 更换冷凝器 |  | 204 |  | 223 | 251 |  | 265 | 301 |  |
| 更换室外风扇电机 |  | 195 |  | 230 | 278 |  | 325 | 373 |  |
| 更换室外风扇叶片 |  | 90 |  | 95 | 116 |  | 145 | 170 |  |
| 更换室外风机电容 |  | 93 |  | 102 | 125 |  | 140 | 161 |  |
| 更换变压器 |  | 100 |  | 105 | 115 |  | 120 | 150 |  |
| 更换压缩机电容 |  | 122 |  | 153 | 185 |  | 205 | 262 |  |
| 清洗系统管路 |  | 195 |  | 210 | 255 |  | 275 | 350 |  |
| 更换交流接触器 |  | 114 |  | 114 | 132 |  | 223 | 305 |  |
| 更换热继电器 |  | 90 |  | 95 | 112 |  | 125 | 143 |  |
| 更换四通阀 |  | 220 |  | 225 | 276 |  | 318 | 425 |  |
| 更换压缩机 |  | 1500 |  | 1540 | 2280 |  | 2850 | 3650 |  |
| 更换室外继电器 |  | 90 |  | 95 | 98 |  | 105 | 130 |  |
| 更换变频主控板 |  | 315 |  | 330 | 358 |  | 375 | —— |  |
| 更换变频压缩机 |  | 1650 |  | 1780 | 2430 |  | 3050 | —— |  |
| 更换液晶显示屏 |  | 170 |  | 175 | 200 |  | 220 | 260 |  |
| 更换变频室内风扇电机 |  | 190 |  | 195 | 235 |  | 260 | —— |  |
| 更换变频室外风扇电机 |  | 230 |  | 235 | 248 |  | 265 | —— |  |
| 清洗冷凝器 |  | 100 |  | 110 | 120 |  | 130 | 140 |  |
| 补漏 |  | 120 |  | 120 | 145 |  | 173 | 210 |  |
| 打压 |  | 60 |  | 65 | 75 |  | 90 | 100 |  |
| 抽真空 |  | 152 |  | 152 | 155 |  | 165 | 183 |  |
| 更换室外机主板 |  | 583 |  | 583 | 685 |  | 785 | 1220 |  |
| 更换内机主板 |  | 502 |  | 502 | 615 |  | 705 | 1045 |  |
| 更换压缩机连接线 |  | 65 |  | 70 | 80 |  | 90 | 95 |  |
| 压缩机加冷冻油 |  | 285 |  | 285 | 353 |  | 353 | 422 |  |
| 配遥控器 |  | 95 |  | 95 | 110 |  | 145 | 170 |  |
| 漏水维修 |  | 150 |  | 150 | 175 |  | 190 | 210 |  |
| 电源开关 |  | 110 |  | 110 | 145 |  | 170 | 200 |  |
| 内机接水盘 |  | 251 |  | 251 | 302 |  | 315 | 353 |  |
| 高空作业 |  | 255 |  | 255 | 260 |  | 260 | 290 |  |

| 3.中央空调维修价格上限金额（元） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 项目明细及配件型号 |  | 单位 | 数量 | 单价 |
| 1 | 约克中央空调（YBW66BOOL） 的原配压缩机 | 压缩机（JT315D-Y1L) |  | 套 | 1 | 13650 |
| 2 | 系统赃堵，高压氮气清洗 |  |  | 台 | 1 | 1380 |
| 3 | 系统抽真空 |  |  | 台 | 1 | 315 |
| 4 | 约克水冷柜式中央空调制冷量为65000W，型号为YBW66BOOL进行系统加注制冷剂 | 杜邦雪种R22 |  | 台 | 1 | 2320 |
| 5 | 约克中央空调（YBW66BOOL） 主板、控制板 |  |  | 套 | 1 | 4305 |
| 6 | 约克中央空调（YBW66BOOL） 添加冷冻油 |  |  | 项 | 1 | 1520 |
| 7 | 系统过滤器更换 |  |  | 套 | 1 | 520 |
| 8 | 冷却水塔循环泵轴承和水封 | 7.5HP |  | 套 | 1 | 850 |
| 9 | 水塔底盒修复 | 购水盘底架 |  | 套 | 1 | 980 |
| 10 | 约克中央空调送风机更换 | YBW66BOOL |  | 套 | 1 | 5100 |
| 11 | 冷却水塔风机电机及风叶 | 散热风机、电机、风叶更换 |  | 套 | 1 | 4460 |
| 12 | 约克中央空调（YBW66BOOL） 压缩机交流接触器 | 80A |  | 套 | 1 | 935 |
| 13 | 约克中央空调的贯流风叶更换 | YBW66BOOL |  | 套 | 1 | 3550 |
| 14 | 水泡漏水修复及配件 |  |  | 套 | 1 | 830 |
| 16 | 布水器更换 | SP08 |  | 套 | 1 | 780 |
| 17 | 冷却泵 | 7.5HP |  | 台 | 1 | 4320 |
| 18 | 约克中央空调（YBW66BOOL） 的电控板更换 | 电控板 |  | 套 | 1 | 3130 |
| 19 | 约克中央空调（YBW66BOOL） 的继电器380V | 60A |  | 套 | 1 | 650 |
| 20 | 管道泵 | 7.5HP |  | 套 | 1 | 4160 |
| 21 | 高低压雪种表 |  |  | 套 | 1 | 585 |
| 22 | 维修人工费 | 人/天 |  | 天工 | 1 | 620 |
| 4.空调拆装、加雪种及辅材配件价格上限金额（元） |  |  |  |  |  |  |
| 机型 | 项目 |  |  | 单位 | 数量 | 单价 |
| 分体机 | 1-1.5匹 |  | 拆装机 | 台 | 1 | 290 |
|  |  |  | 拆整机 | 台 | 1 | 165 |
|  |  |  | 装整机 | 台 | 1 | 220 |
| 分体机、柜机 | 2匹 |  | 拆装机 | 台 | 1 | 400 |
|  |  |  | 拆整机 | 台 | 1 | 205 |
|  |  |  | 装整机 | 台 | 1 | 265 |
| 分体机、柜机 | 3匹 |  | 拆装机 | 台 | 1 | 415 |
|  |  |  | 拆整机 | 台 | 1 | 210 |
|  |  |  | 装整机 | 台 | 1 | 285 |
| 柜机 | 5匹 |  | 拆装机 | 台 | 1 | 580 |
|  |  |  | 拆整机 | 台 | 1 | 270 |
|  |  |  | 装整机 | 台 | 1 | 395 |
| 天花机、风管机 | 2匹 | 拆装机 |  | 台 | 1 | 560 |
|  |  | 拆整机 |  | 台 | 1 | 240 |
|  |  | 装整机 |  | 台 | 1 | 375 |
|  | 3匹 | 拆装机 |  | 台 | 1 | 735 |
|  |  | 拆整机 |  | 台 | 1 | 340 |
|  |  | 装整机 |  | 台 | 1 | 445 |
|  | 5匹 | 拆装机 |  | 台 | 1 | 840 |
|  |  | 拆整机 |  | 台 | 1 | 390 |
|  |  | 装整机 |  | 台 | 1 | 495 |
| 5.加雪种项目价格上限金额（元） |  |  |  |  |  |  |
| 挂机 柜机 | 1-1.5匹 | 加雪种 |  | 台 | 1 | 255 |
|  | 2匹 |  |  | 台 | 1 | 323 |
|  | 3匹 |  |  | 台 | 1 | 445 |
|  | 5匹 |  |  | 台 | 1 | 503 |
| 天花机 风管机 | 2匹 |  |  | 台 | 1 | 315 |
|  | 3匹 |  |  | 台 | 1 | 490 |
|  | 5匹 |  |  | 台 | 1 | 545 |
| 6.加长铜管补充雪种价格上限额（元） |  |  |  |  |  |  |
| 挂机、柜机 天花机、风管机 | 1-5匹 | 加长铜管补充雪种 |  | 米 | 1 | 28 |
| 7.辅材配件价格上限金额（元） |  |  |  |  |  |  |
| 挂机、柜机 天花机、风管机 | 1匹-1.5匹 | 加长铜管 |  | 米 | 1 | 113 |
|  | 2匹 |  |  | 米 | 1 | 132 |
|  | 3匹 |  |  | 米 | 1 | 145 |
|  | 5匹 |  |  | 米 | 1 | 150 |
| 挂机、柜机 天花机、风管机 （订做价格另计） | 1-1.5匹 | 铁架 |  | 台 | 1 | 58 |
|  | 2-3匹 |  |  | 台 | 1 | 115 |
|  | 5匹 |  |  | 台 | 1 | 140 |
|  | 1-1.5匹 | 不锈钢架 |  | 台 | 1 | 80 |
|  | 2-3匹 |  |  | 台 | 1 | 275 |
|  | 5匹 |  |  | 台 | 1 | 350 |
| 挂机、柜机 天花机、风管机 | 1-5匹 | 一次性成孔 |  | 个 | 1 | 90 |
| 挂机、柜机 天花机、风管机 | 1-1.5匹 | 高空作业 |  | 台 | 1 | 255 |
|  | 2-3匹 |  |  | 台 | 1 | 260 |
|  | 5匹 |  |  | 台 | 1 | 290 |
| 挂机、柜机 天花机、风管机 | 1-1.5匹 | PVC排水管 |  | 米 | 1 | 28 |

附件2：

供应商应标需提交的材料

（一式七份）

- 投标文件；

- 《企业法人营业执照》复印件；

- 法定代表人证明书或法定代表人授权书及应标人身份证复印件（应标提交投标文件时现场提供，原件备查）；

- 投标报价表（投标人必须严格按照要求进行报价，未按要求报价的当作无效应标处理）；

- 政府采购投标及履约承诺函（规定格式/打印盖章）；

- 信用中国的当月查询信用结果（打印盖章）

【备注：1.投标人必须根据《政府采购投标及履约承诺函》格式提交，否则作投标无效处理。2.投标人投标时，需提交当月“信用中国”的查询结果（需显示信用记录无不良记录或无失信记录）。3.所提交的投标文件、相关证明材料均采用A4纸并加盖公司公章，并装袋密封加盖骑缝章。4.公司法人代表现场参加应标的，公司法人须提供身份证复印件（现场验原件），由公司授权委托代理人现场参加应标的，须交代理人身份证复印件（现场验原件）和法人代表签署的授权委托书原件。5.投标人一经投标，视为已认真理解和掌握及接受本项目招标要求，并愿意应标。6.有下列情形之一的，作无效投标处理：（1）未按要求密封投标书并加盖单位骑缝章的；（2）投标人的报价高于投标上限的；（3）评审时有疑问联系不上投标人的；（4）法律、法规规定的其它废标情形。】

附件3：

投标报价表

| 项目名称 | 折扣率 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 龙岗区住房和建设局2023年 空调维修保养服务项目 |  | 1年 |  |

本项目的投标价格为折扣率，即《区龙岗区住房和建设局空调维修保养细项价格上限清单》 的各细项单价的折扣率，中标折扣率后的单价作为日常维修保养实际结算价。折扣率必须小于或等于1（折扣率用小数表示，最多保留两位小数，如0.88，0.9为有效报价，如0.882，1.08为无效报价），折扣率在服务期限内保持不变。

投标人报价必须充分考虑企业的成本、本项目服务要求和特点，以及各种管理因素和环境条件，一旦中标不再调整折扣率，且不再为此增加任何费用。

政府采购投标及履约承诺函（固定格式）

致：龙岗区住房和建设局

我公司承诺：

1.我公司本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我公司参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

5.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

6.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我公司如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

8.我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他投标人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。

9.我公司已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

10.我公司承诺不非法转包、分包。

11.我公司与其他投标供应商不存在关联，包括不同投标供应商的法定代表人、股东、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人（公章）：

日  期：      年   月   日